车桥公司2025年蒸汽管道改造项目

招标公告

项目编号：FSCZB2025090085

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年10月

招标公告

车桥公司2025年蒸汽管道改造项目

项目名称及项目编号

项目名称：车桥公司2025年蒸汽管道改造项目

项目编号：FSCZB2025090085

项目概况及招标形式

- 招标内容：

- 1、公司河东厂区蒸汽管道自厂区南墙在主减厂房西南角处进入蒸汽计量房，其中约15米为地下过路管道，该段管道2009年建设投入使用（厂区其它地下直埋蒸汽管道近年来已陆续完成实施更新改造），老化劣化严重，多次管道泄漏维修（最近一次2025年3月3日）。

- 2、该段管道其中约15米为地下过路管道，容易积存冷凝水，安装的冷凝水疏水阀位于地下检修深井内，维修不便，阀门和排水管道都老化劣化严重，造成排水不畅，影响管道输汽能力同时造成“水冲击”现象，对蒸汽管道造成损伤，存在运行安全隐患。同时该段管道有十余处弯头和阀门，造成压力损耗严重，对驱动桥喷漆线蒸汽供应压力产生一定影响。

- 3、将原地下过路蒸汽管道改为地上架空过路铺设（高度5米以上，保证物流通畅），跨过蒸汽计量房直接与主减厂房西侧蒸汽管道联接，有效解决原地下管道冷凝水排水不畅和因管道长、弯头多造成的蒸汽压力损失问题。

- 招标形式：公开招标

投标人资格要求

⑴投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*⑵公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于200万元；经营范围满足招标项目需求；

*⑶投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

⑷具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息但上述信息已被移除的可参与投标；

⑸投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

⑹具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

⑺投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

*⑻投标人须提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年(2022年1月1日至今)的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

*⑼企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）;

*⑽年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

*⑾企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

*⑿投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

⒀投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

⒁投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

⒂投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

⒃投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

⒄投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

⒅投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

⒆本次招标项目不接受联合体投标；

*⒇投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

(21)如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权原件并具备售后服务承诺原件。

(22)供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

(23)具有压力管道施工资质。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，在开标前核验（由投标人单独提供），缺一项按废标处理，其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。

报名及招标文件的获取

报名方式：

本次招标公告在中国重汽官网的公开媒体发布招标公告（https://www.cnhtc.com.cn/sinotruk/xwzx/tzgg/index.html）。拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）。

未在重汽e采通平台注册的投标方请先进行注册，请按照《供应商用户手册》完成平台注册。注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人，请于报名截止时间前完成注册审批，未注册完成的不允许参加相关投标报名。注册完毕后按照附件“供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告第三部分投标人资格要求中的(1)-(23)准备资料并上传到资质文件（PDF格式，做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

本项目招标工作的所有过程均须在中国重汽e采通上完成，包括报名、资质审核、招标、应标、评标、审批等环节。应标截止时间为2025年10月21日17:00:00，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标，视为报名不成功，无法参与投标。请自行掌握时间安排，避免无法应标。应标后招标人首先对投标报名单位进行资格审核。对于资格审核通过的投标人，可在e采通平台下载本项目招标文件电子版。

投标文件的递交

投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节,在中国重汽e采通投递标书文件，投标人应自备电脑（笔记本）进行流程操作,投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作,若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

开标时间和地点

开标时间：2025年11月11日上午9点（若有变动另行通知）。

开标地点：山东省济南市历城区华奥路777号中国重汽科技大厦三楼会议室（若有变动另行通知）。

招标公告发布媒介

- 本次招标公告在中国重汽官网上发布。

联系方式

- 报名及投标招标事宜联系人：王瑄17860605786

技术答疑联系人：

| 车桥公司 | 吴鲁华 | 58068506 |
| --- | --- | --- |